## Sheet1
令和8年2月12日 水道審議会資料
3計画の主な修正箇所一覧表
No. | 項目 | 修正箇所 | 指摘事項等 |  | 修正内容
① | ビジョン+8次計画 | p.1-42 (2)連携 | 広域化のことについて触れる（水道審議会にて意見） |  | p.1-42(2)連携の第2段落に以下のとおり広域化に関する内容を追記しました。
[5 empty] | ・ | 水道事業者等による広域連携について、埼玉県では、「埼玉県水道整備基本構想～埼玉県水道ビジョン～」（平成23年3月策定、令和5年3月改定）において、水道事業を取り巻く課題に対応して安全な水道水の安定供給を継続するために、県内を12のブロックに分け、広域化の検討を開始している。新座市は、第4ブロック（新座市・朝霞市・志木市・和光市・富士見市・ふじみ野市・三芳町）に所属している。
また、第2段落の追記にあわせて、第3段落を以下のとおり修正しました。
【修正前】
[5 empty] | ・ | （前略）関係者との「連携」により相乗効果を発揮し、効率性を向上すること等により、効果的に実現方策を推進する。
【修正後】
[5 empty] | ・ | （前略）関係者との「連携」による相乗効果の発揮や効率性の向上について継続的に検討し、効果的に実現方策を推進する。
② | ビジョン+8次計画 | 参考文献 | 【議員照会】計画の本文において参考とするリンク先を添付してほしい。 |  | 議員照会にて参考とする分検討のリンク先を示してほしい旨の意見がありましたので、最終ページに参考文献の一覧を追加しました。
③ | ビジョン+8次計画 | p.2-3 表2-1 | 片山浄水場と野火止浄水場の記載について、 |  | 表2-1の内容を以下のとおり修正しました。
|  |  | 片山浄水場（2ポツ目） |  | 片山浄水場（2ポツ目）
|  |  | ・ | 「片山浄水場の周辺には新規更新用地のスペースがなく、既設用地で更新する場合、更新期間中は一日最大給水量の12 時間分の容量を確保できず」とあるがもう少し内容を肉付けし分かりやすくしてほしい。 | 【修正前】
[5 empty] | ・ | 片山浄水場の周辺には新規更新用地のスペースがなく、既設用地で更新する場合、更新期間中は一日最大給水量の12時間分の容量を確保できず、また県水の電気点検日には水量不足となるため、片山浄水場単独での更新は困難である。
【修正後】
[5 empty] | ・ | 配水池の更新は、浄水場の周辺に用地を確保できないため、既存用地において、既設の配水池を撤去して実施する必要がある。しかしながら、その場合は配水池の貯留能力が低下し、標準的な容量である一日最大給水量の12時間分を確保できないため、容量が不足する。また、県水の電気点検日にも容量不足が懸念されるため、片山浄水場単独での更新は困難である。
|  |  | 【議員照会】野火止浄水場 |  | 野火止浄水場
|  |  | ・ ・ | 除マンガン設備について前回の７次計画に導入の要否の検討を着手する旨の記載があったため、８次計画においては除マンガン設備の整備を見送った理由等について説明を記載してほしい。 記載内容をもう少しわかりやすくしてほしい。 | 【修正前】
[5 empty] | ・ | 野火止浄水場の自己水は塩素注入のみの処理であるが、現在、水質的な問題があるため、浄水場内にろ過機を整備する必要がある。
[5 empty] | ・ | ろ過機の整備や新規受配水池を更新するための新規用地のスペースはなく、既設用地で整備する場合、片山浄水場と同様に更新期間中は一日最大給水量の12時間分の容量を確保できないため、野火止浄水場単独での更新は困難である。
【修正後】※2ポツ目の一部を1ポツ目とし、残りを2ポツ目にまとめました。
[5 empty] | ・ | 片山浄水場と同様に、配水池を既存用地で更新する場合は、標準的な容量である一日最大給水量の12時間分を確保できないため、野火止浄水場単独での更新は困難である。
[5 empty] | ・ | 野火止浄水場の自己水は塩素注入のみの処理であるが、マンガンが検出され始めたため、対策としてろ過機の整備を検討した。しかしながら、ろ過機を整備するための用地の確保が困難であることから整備を見送る判断をした。
④ | ビジョン+8次計画 | p.1-27 | 【議員照会】外部環境、内部環境の注釈を加えてほしい。 |  | 議員照会にて「外部環境」の注釈を追加してほしい旨の意見がありましたので、本文2行目に外部環境の注釈を追加しました。
⑤ | ビジョン+8次計画 | p.1-30 | 【議員照会】外部環境、内部環境の注釈を加えてほしい。 |  | 議員照会にて「内部環境」の注釈を追加してほしい旨の意見がありましたので、本文2行目に内部環境の注釈を追加しました。
⑥ | ビジョン+8次計画 | p.2-14 | 【議員照会】水の濁りについて、対策強化を図ってほしい。 |  | 議員照会にて「濁り水対策」の強化を図ってほしい旨の意見がありましたので、「図2-3 洗管作業の実施計画（第8次施設整備事業）」の下に、濁り水が多く発生する区域で洗管作業の頻度を増やす等の対策を講じる旨を追記しました。
⑦ | ビジョン+8次計画 | p.1-42 (1)挑戦 | 挑戦があまり伝わりづらいため、抽象的な表現を減らす |  | p.1-42(1)挑戦の第1段落を以下のとおり修正しました。
【修正前】
[5 empty] | ・ | （前略）しかしながら、今後は、外部環境、内部環境ともに、これまでとは全く異なる状況となるため、実現方策の推進は容易ではないと考えられる。
【修正後】
[5 empty] | ・ | （前略）しかしながら、人口減少による給水収益の減少、老朽化施設の増加、技術継承、水源水質の課題など、水道事業を取り巻く環境は絶えず変化するため、新たな事業環境への適応は必要不可欠である。
⑧ | ビジョン+8次計画 | p.2-8 表2-4 | 項目：現地測量、横断測量 |  | ｐ.2-8 表2-4から「現地測量、横断測量」の項目を削除しました。
|  |  | ・ | 令和７年度で完了するため、令和８年度実施しないことから削除する。
⑨ | ビジョン+8次計画 | p.2-9 表2-5 | 項目：西堀浄水場ろ過機 |  | ｐ.2-9 表2-5「西堀浄水場ろ過機」について、令和9年度の事業費として364,980千円（税抜き）を追加しました。
|  |  | ・ | 令和８年度のみの記載であるが、令和８年度から令和９年度までの２か年事業なので、令和９年度の概算事業費として364,980千円（税抜き）を追加する。
⑩ | アセットマネジメント | p.13 表12 | R28から廃止する施設はR27まで更新ではなく修繕してもたせる考えに修正。 |  | 修正しました。